# REZOLŪCIJA MSC.217(82)

(pieņemta 2006. gada 8. decembrī)

GROZĪJUMI STAPRTAUTISKAJĀ UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU KODEKSĀ

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES UZ Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 28. panta b) punktu par Komitejas funkcijām,

ŅEMOT VĒRĀ rezolūciju MSC.98(73), ar kuru tā pieņēma Starptautisko ugunsdrošības sistēmu kodeksu (turpmāk – “FSS kodekss”), kas ir kļuvis obligāti piemērojams saskaņā ar 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk – “Konvencija”) II-2. nodaļu,

ŅEMOT VĒRĀ arī Konvencijas VIII panta b) punktu un II-2. nodaļas 3. noteikuma 22. punktu par FSS kodeksa grozīšanas procedūru,

IZSKATĪJUSI savā astoņdesmit otrajā sesijā FSS kodeksa grozījumus, kas ierosināti un izplatīti saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta i) apakšpunktu,

1. PIEŅEM saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta iv) apakšpunktu Starptautiskā ugunsdrošības sistēmu kodeksa grozījumus, kuru teksts ir iekļauts šīs rezolūcijas 1. un 2. pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta vi) apakšpunkta 2. daļas bb) punktu, ka:

  - minētie grozījumi, kas ir izklāstīti 1. pielikumā, ir uzskatāmi par pieņemtiem 2008. gada 1. janvārī un

  - minētie grozījumi, kas ir izklāstīti 2. pielikumā, ir uzskatāmi par pieņemtiem 2010. gada 1. janvārī,

ja vien pirms šā datuma vairāk nekā viena trešdaļa Konvencijas līgumslēdzēju valdību vai tādas līgumslēdzējas valdības, kuru kopējā tirdzniecības flote veido ne mazāk kā 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav darījušas zināmus savus iebildumus pret grozījumiem;

3. AICINA SOLAS konvencijas līgumslēdzējas valdības ņemt vērā, ka saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta vii) apakšpunkta 2. punktu:

  - grozījumi, kas ir izklāstīti 1. pielikumā, stājas spēkā 2008. gada 1. jūlijā un

  - grozījumi, kas ir izklāstīti 2. pielikumā, stājas spēkā 2010. gada 1. jūlijā pēc to pieņemšanas saskaņā ar šīs rezolūcijas 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāram atbilstoši Konvencijas VIII panta b) punkta v) apakšpunktam nosūtīt visām Konvencijas līgumslēdzējām valdībām šīs rezolūcijas un tās 1. un 2. pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas;

5. LŪDZ ARĪ ģenerālsekretāram nosūtīt šīs rezolūcijas un tās 1. un 2. pielikuma kopijas visiem tiem organizācijas dalībniekiem, kuri nav Konvencijas līgumslēdzējas valdības.

1. PIELIKUMS.

GROZĪJUMI STAPRTAUTISKAJĀ UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU KODEKSĀ

4. NODAĻA.

UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI

3. punkts. Inženiertehniskās specifikācijas

1. Spēkā esošais 3.2. punkta teksts tiek aizstāts ar tekstu šādā redakcijā:

“3.2. Pārvietojami putu aplikatori

3.2.1. Pārvietojama putu aplikatora vienība ir veidota no putu sprauslas/atzarojuma caurules, kas atbilst pašindukcijas tipam vai ir apvienota ar atsevišķu induktoru, kuru ir iespējams savienot ar ugunsdzēsības maģistrāli, izmantojot ugunsdzēsības šļūteni, un pārvietojamas tvertnes, kurā ietilpst vismaz 20 l putu koncentrāta, un no vismaz vienas tādas pašas ietilpības putu koncentrāta rezerves tvertnes.

3.2.2. Sistēmas darbības rādītāji

3.2.2.1. Sprausla/atzarojuma caurule un induktors spēj radīt iedarbīgas putas, kas ir piemērotas degošas naftas nodzēšanai, ar vismaz 200 l/min lielu putu šķīduma plūsmas ātrumu pie nominālā spiediena ugunsdzēsības maģistrālē.

3.2.2.2. Putu koncentrātam ir nepieciešams administrācijas apstiprinājums, ko tā piešķir, pamatojoties uz organizācijas izstrādātām vadlīnijām.

3.2.2.3. Pārvietojamā putu aplikatora radīto putu kārtnības un izžūšanas laika vērtības nedrīkst atšķirties vairāk par ± 10 % no tā, kas ir noteikts 3.2.2.2. punktā.

3.2.2.4. Pārvietojamā putu aplikatora vienība ir projektēta tā, lai tā spētu izturēt aizsērēšanos, apkārtējās vides temperatūras izmaiņas, vibrāciju, mitrumu, triecienus, sitienus un koroziju, kas parasti ir sastopama uz kuģiem.”

# 6. NODAĻA.

STACIONĀRAS PUTU UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS

2. punkts. Inženiertehniskās specifikācijas

2. Spēkā esošais 2.3.1.2. punkta teksts tiek aizstāts ar tekstu šādā redakcijā:

“2.3.1.2. Sistēma ne ilgāk kā 5 minūšu laikā spēj izvadīt caur stacionārām izplūdes atverēm putas tādā daudzumā, kas ir pietiekams, lai radītu iedarbīgu putu pārklājumu pār vienu lielāko zonu, kurā var izplatīties šķidrā degviela.”

7. NODAĻA.

PASTĀVĪGA SPIEDIENA ŪDENS SMIDZINĀTĀJU UN ŪDENS MIGLAS UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS

2. punkts. Inženiertehniskās specifikācijas

3. Spēkā esošā 2. punkta teksts tiek aizstāts ar tekstu šādā redakcijā:

“2.1. Pastāvīga spiediena ūdens smidzinātāju ugunsdzēsības sistēmas

Pastāvīga spiediena ūdens smidzinātāju ugunsdzēsības sistēmām, kas ir paredzētas izmantošanai mašīntelpās un kravas sūkņu telpās, ir nepieciešams administrācijas apstiprinājums, ko tā piešķir, pamatojoties uz organizācijas izstrādātām vadlīnijām.

2.2. Līdzvērtīgas ūdens miglas ugunsdzēsības sistēmas

Ūdens miglas ugunsdzēsības sistēmām, kas ir paredzētas izmantošanai mašīntelpās un kravas sūkņu telpās, ir nepieciešams administrācijas apstiprinājums, ko tā piešķir, pamatojoties uz organizācijas izstrādātām vadlīnijām.”

4. Pēc spēkā esošā 2.2. punkta pievieno jaunu 2.3. punktu šādā redakcijā:

“2.3. Pastāvīga spiediena ūdens smidzinātāju ugunsdzēsības sistēmas kajīšu balkoniem

Pastāvīga spiediena ūdens smidzinātāju ugunsdzēsības sistēmām, kas ir paredzētas kajīšu balkoniem, ir nepieciešams administrācijas apstiprinājums, ko tā piešķir, pamatojoties uz organizācijas izstrādātām vadlīnijām.”

# 9. NODAĻA.

STACIONĀRĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS

5. Pēc spēkā esošā 2.5.2. punkta pievieno jaunu 2.6. punktu šādā redakcijā:

“2.6. Stacionārās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas kajīšu balkoniem

Stacionārām ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmām, kas ir paredzētas kajīšu balkoniem, ir nepieciešams administrācijas apstiprinājums, ko tā piešķir, pamatojoties uz organizācijas izstrādātām vadlīnijām.”

2. PIELIKUMS.

GROZĪJUMI STAPRTAUTISKAJĀ UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU KODEKSĀ

9. NODAĻA.

STACIONĀRĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS

1. Pēc spēkā esošā 2.1.4. punkta pievieno jaunu 2.1.5. punktu šādā redakcijā:

“2.1.5. Pasažieru kuģos stacionārā ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēma spēj attālināti un individuāli noteikt katru detektoru un manuāli darbināmu signalizēšanas vietu.”

2. Spēkā esošā 2.4.1.4. punkta teksts tiek aizstāts ar tekstu šādā redakcijā:

“2.4.1.4. Ugunsgrēka detektoru un manuāli darbināmu signalizēšanas vietu zona nedrīkst būt izvietota vairāk nekā vienā galvenajā vertikālajā zonā.”