# REZOLŪCIJA MSC.327(90)

(pieņemta 2012. gada 25. maijā)

GROZĪJUMI STARPTAUTISKAJĀ UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU KODEKSĀ (FSS KODEKSĀ)

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES UZ Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 28. panta b) punktu par Komitejas funkcijām,

ŅEMOT VĒRĀ Rezolūciju MSC.98(73), ar kuru tā pieņēma Starptautisko ugunsdrošības sistēmu kodeksu (turpmāk – “FSS kodekss”), kas ir kļuvis obligāti piemērojams saskaņā ar 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk – “Konvencija”) II-2. nodaļu,

ŅEMOT VĒRĀ arī Konvencijas VIII panta b) punktu un II-2. nodaļas 3. noteikuma 22. punktu par FSS kodeksa grozīšanas procedūru,

IZSKATĪJUSI savā deviņdesmitajā sesijā FSS kodeksa grozījumus, kas ierosināti un izplatīti saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) apakšpunkta i) daļu,

1. PIEŅEM saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta iv) apakšpunktu Starptautiskā ugunsdrošības sistēmu kodeksa grozījumus, kuru teksts iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā.

2. NOSAKA saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta vi) apakšpunkta 2. punkta bb) apakšpunktu, ka minētie grozījumi tiks uzskatīti par pieņemtiem 2013. gada 1. jūlijā, ja vien pirms šā datuma vairāk nekā viena trešdaļa Konvencijas līgumslēdzēju valdību vai tādas līgumslēdzējas valdības, kuru kopējā tirdzniecības flote veido ne mazāk kā 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav darījušas zināmus savus iebildumus pret grozījumiem;

3. AICINA Konvencijas līgumslēdzējas valdības ņemt vērā, ka saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta vii) apakšpunkta 2. punktu grozījumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī pēc to pieņemšanas saskaņā ar 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāram atbilstoši Konvencijas VIII panta b) punkta v) apakšpunktam nosūtīt visām Konvencijas līgumslēdzējām valdībām šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas;

5. LŪDZ ARĪ ģenerālsekretāram nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas visiem tiem organizācijas dalībniekiem, kuri nav Konvencijas līgumslēdzējas valdības.

PIELIKUMS

# GROZĪJUMI STARPTAUTISKAJĀ UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU KODEKSĀ (FSS KODEKSĀ)

6. NODAĻA

STACIONĀRAS PUTU UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS

5. Šīs nodaļas pašreizējo tekstu aizstāj ar tekstu šādā redakcijā:

“1. Piemērošana

Šajā nodaļā ir izklāstītas specifikācijas stacionārām putu ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpu aizsardzībai saskaņā ar Konvencijas II-2. nodaļas 10. noteikuma 4.1.1.2. punktu, kravu telpu aizsardzībai saskaņā ar II-2. nodaļas 10. noteikuma 7.1.1. punktu, kravas sūkņu telpu aizsardzībai saskaņā ar II-2. nodaļas 10. noteikuma 9.1.2. punktu, kā arī transportlīdzekļu telpu, īpašas kategorijas telpu un ro-ro telpu aizsardzībai saskaņā ar II-2. nodaļas 20. noteikuma 6.1.3. punktu. Šī nodaļa neattiecas uz kravas sūkņu telpām ķīmijas tankkuģī, kas pārvadā Konvencijas II-2. nodaļas 1. noteikuma 6.2. punktā minētās šķidrās kravas, ja vien administrācija nav īpaši apstiprinājusi šādu sistēmu izmantošanu, balstoties uz papildu pārbaudēm, kas veiktas ar degvielu uz spirta bāzes un spirtnoturīgām putām. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šīs nodaļas prasības attiecas uz kuģiem, kas uzbūvēti 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam.

# 2. Definīcijas

2.1. Projektētais pildīšanas ātrums ir vismaz minimālais nominālais pildīšanas ātrums, kas pielietots atbilstības pārbaudēs.

2.2. Putas ir ugunsdzēsīga viela, kas rodas, putu šķīdumam plūstot cauri putu ģeneratoram un sajaucoties ar gaisu.

2.3. Putu šķīdums ir putu koncentrāta un ūdens šķīdums.

2.4. Putu koncentrāts ir šķidrums, kas, atbilstošā koncentrācijā sajaucoties ar ūdeni, veido putu šķīdumu.

2.5. Putu padeves cauruļvadi ir padeves cauruļvadi, caur kuriem aizsargātajā telpā ieplūst augstas kārtnības putas no putu ģeneratoriem, kuri atrodas ārpus aizsargātās telpas.

2.6. Putu maisījuma attiecība ir putu koncentrāta procentuālā daļa, kas, sajaukta ar ūdeni, veido putu šķīdumu.

2.7. Putu ģeneratori ir izplūdes ierīces vai mezgli, caur kuriem tiek gāzēts augstas kārtnības putu šķīdums, lai veidotos putas, kuras izplūst aizsargātajā telpā. Parasti putu ģeneratoriem, kuros izmanto iekštelpu gaisu, ir sprausla vai sprauslu kopums un korpuss. Korpusu parasti izgatavo no perforēta tērauda/nerūsējošā tērauda plāksnēm kastes formā, ko noslēdz sprausla vai sprauslas. Putu ģeneratoriem, kuros izmanto ārtelpu gaisu, parasti ir korpusā ievietotas sprauslas, ar ko putas izsmidzina uz ekrāna. Šķīduma gāzēšanai izmanto elektroniski, hidrauliski vai pneimatiski darbināmu ventilatoru.

2.8. Augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēma ir stacionāra pilnīgas appludināšanas ugunsdzēsības sistēma, kas putu šķīduma gāzēšanai izmanto iekštelpu vai ārtelpu gaisu. Augstas kārtnības putu sistēma sastāv no putu ģeneratoriem un speciālā putu koncentrāta, kas ir apstiprināti 3.1.3. punktā noteiktajā ugunsizturības pārbaudē.

2.9. Iekštelpu putu ģeneratoru sistēma ir stacionāra augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēma, kur putu ģeneratori atrodas aizsargātajā telpā un izvada gaisu no minētās telpas.

2.10. Nominālais caurplūdums ir putu šķīduma caurplūdums, kas izteikts litros minūtē (l/min).

2.11. Nominālais noklāšanas ātrums ir nominālais caurplūdums telpā, kas izteikts litros minūtē uz vienu kvadrātmetru (l/min/m2).

2.12. Nominālā putu veidošanās kārtnība ir attiecība starp putu tilpumu un tā putu šķīduma tilpumu, no kura putas tika veidotas apstākļos, kad nav ugunsgrēka un apkārtējās vides temperatūra ir, piemēram, aptuveni 20 ºC.

2.13. Nominālais putu veidošanas ātrums ir putu tilpums, kas veidojies katrā laika vienībā, t. i., nominālais caurplūdums, kas reizināts ar nominālo putu veidošanās kārtnību un ir izteikts kubikmetros minūtē (m3/min).

2.14. Nominālais pildīšanas ātrums ir attiecība starp nominālo putu veidošanās ātrumu un telpu, kas izteikts kvadrātmetros minūtē (m2/min).

2.15. Nominālais pildīšanas laiks ir attiecība starp aizsargātās telpas augstumu un nominālo pildīšanas ātrumu, kas izteikts minūtēs.

2.16. Ārtelpu putu ģeneratoru sistēma ir stacionāra augstas kārtnības putu sistēma, kurā putu ģeneratori ir uzstādīti ārpus aizsargātās telpas, kurā tieši pievada svaigu gaisu.

# 3. Stacionāras augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmas

3.1. Pamata darbības parametri

3.1.1. Sistēmu var palaist manuāli, un tā projektēta tā, lai 1 minūtes laikā pēc palaišanas veidotu putas atbilstoši noteiktajam noklāšanas ātrumam. Sistēmas automātiska palaišana nav atļauta, izņemot tad, ja tiek nodrošināti atbilstoši ekspluatācijas pasākumi vai bloķētājierīces, lai novērstu to, ka šīs sistēmas efektīvai darbībai traucē citas Konvencijas II-2. nodaļas 10. noteikuma 5.6. punktā minētās sistēmas vietējai izmantošanai.

3.1.2. Putu koncentrātus apstiprina administrācija, pamatojoties uz organizācijas izstrādātām vadlīnijām. Augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmā nemaisa dažāda veida putu koncentrātus.

3.1.3. Sistēma spēj dzēst ugunsgrēku, un tā ir ražota un pārbaudīta, kā noteikusi administrācija, pamatojoties uz organizācijas izstrādātām vadlīnijām.

3.1.4. Sistēmas un tās sastāvdaļu konstrukcija ir piemērota tam, lai izturētu apkārtējās vides temperatūras izmaiņas, vibrāciju, mitrumu, triecienus, aizsērēšanos un koroziju, ar ko parasti sastopas uz kuģa. Caurules, cauruļu savienotājelementi un saistītās sastāvdaļas, kas atrodas aizsargātajā telpā (izņemot blīves) ir piemērotas tam, lai izturētu 925 °C.

3.1.5. Sistēmas cauruļvadi, putu koncentrāta glabāšanas tvertnes, sastāvdaļas un cauruļu savienotājelementi, kas nonāk saskarē ar putu koncentrātu, ir saderīgi ar putu koncentrātu un ir gatavoti no koroziju izturīgiem materiāliem, piemēram, nerūsējošā tērauda, vai līdzvērtīgiem materiāliem. Citi sistēmas cauruļvadi un putu ģeneratori ir ražoti no pilnībā cinkota tērauda vai līdzvērtīga materiāla. Sadales cauruļvadiem ir pašnoteces spēja.

3.1.6. Manometri sniedz iespēju pārbaudīt sistēmas darbību un nodrošināt nepieciešamo spiedienu un plūsmu gan pie abām ieplūdes atverēm (ūdens un putu koncentrāta padeve), gan putu dozatora izplūdes atveres. Sadales cauruļvadu sistēmā lejup no putu dozatora pie diafragmas uzstāda pārbaudes vārstu, kas parāda aprēķināto sistēmas spiediena kritumu. Visas cauruļvadu sistēmas zonas nodrošina ar savienojumiem, kas paredzēti skalošanai, notecināšanai un izpūšanai ar gaisu. Visas sprauslas ir iespējams noņemt pārbaudes nolūkos, lai pārliecinātos par gružu neesamību.

3.1.7. Nodrošina līdzekļus, lai apkalpes locekļi varētu droši pārbaudīt putu koncentrāta daudzumu un periodiski noņemt putu kvalitātes kontrolparaugus.

3.1.8. Sistēmas ekspluatācijas norādes ir izstādītas katrā ekspluatācijas pozīcijā.

3.1.9. Rezerves detaļas nodrošina, ņemot vērā ražotāja norādījumus.

3.1.10. Ja sistēmas aizborta ūdens sūkņa primārais dzinējs ir iekšdedzes dzinējs, primārā dzinēja degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas, lai sūknis vismaz 3 stundas varētu darboties ar pilnu jaudu, un ārpus A kategorijas mašīntelpas ir pieejamas pietiekami lielas degvielas rezerves, lai sūkņa darbību ar pilnu jaudu varētu nodrošināt vēl 15 stundas. Ja degvielas tvertni vienlaikus izmanto arī citiem iekšdedzes dzinējiem, kopējais degvielas tvertnes tilpums ir atbilstošs visiem saistītajiem dzinējiem.

3.1.11. Putu ģeneratoru un cauruļvadu izkārtojums aizsargātajā telpā netraucē piekļūt uzstādītajiem mehānismiem, lai veiktu standarta tehniskās apkopes.

3.1.12. Sistēmas barošanas avots, putu koncentrāta padeve un sistēmas vadības ierīces ir viegli pieejami, vienkārši darbināmi un izkārtoti ārpus aizsargātās telpas tā, lai tie netiktu atslēgti gadījumā, ja aizsargātajā telpā izceļas ugunsgrēks. Visam elektriskajam aprīkojumam, kas ir tieši pieslēgts putu ģeneratoriem, ir noteikta vismaz IP54 aizsardzības klase.

3.1.13. Cauruļvadu sistēmas izmēru nosaka saskaņā ar hidraulisko aprēķinu paņēmienu, lai nodrošinātu sistēmas pareizai darbībai nepieciešamās plūsmas un spiedienus.

3.1.14. Aizsargātās telpas izkārto tā, lai tās, piepildot telpu ar putām, varētu vēdināt. Nodrošina procedūras, lai garantētu, ka ugunsgrēka gadījumā augšējie aizbīdņi, durvis un citi piemēroti atvērumi ir atvērti. Ja izmanto iekštelpu putu ģeneratoru sistēmu, iepriekš minētā prasība neattiecas uz telpām, kuru tilpums nepārsniedz 500 m3.

3.1.15. Uz kuģa paredz procedūras, ar ko izvirza prasību personālam, kurš pēc sistēmas palaišanas atkārtoti ieiet aizsargātajā telpā, izmantot elpošanas aparātu, lai pasargātu sevi no skābekļa trūkuma un putu pārklājumā iesprostotiem sadegšanas produktiem.

3.1.16. Kuģim nodrošina uzstādīšanas plānus un ekspluatācijas rokasgrāmatas, kas ir viegli pieejamas uz klāja. Tiek nodrošināts saraksts vai plāns, kurā norāda aprīkotās telpas un katra sektora zonas izvietojumu. Uz klāja nodrošina pārbaudes un tehniskās apkopes norādījumus.

3.1.17. Visus sistēmas uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes norādījumus/plānus sagatavo kuģa darba valodā. Ja darba valoda nav angļu, franču vai spāņu valoda, pievieno tulkojumu vienā no šīm valodām.

3.1.18. Putu ģeneratora telpā nodrošina ventilāciju, lai pasargātu no pārspiediena, un to apsilda, lai novērstu iespējamu sasalšanu.

3.1.19. Pieejamais putu koncentrāta daudzums ir pietiekams, lai saražotu putu tilpumu, kas ir vienāds ar lielākās ar tērauda starpsienām noslēgtās aizsargātās telpas pieckāršo tilpumu (pie nominālās putu veidošanās kārtnības), vai putu tilpumu, ar ko 30 minūtes var nodrošināt darbību ar pilnu jaudu lielākajā aizsargātajā telpā, atkarībā no tā, kurš rādītājs ir lielāks.

3.1.20. Aizsargātajā telpā mašīntelpas, kravas sūkņu telpas, transportlīdzekļu telpas un ro-ro telpas, kā arī īpašas kategorijas telpas aprīko ar skaņas un gaismas trauksmes signāliem, kas brīdina par sistēmas palaišanu. Trauksmes signāli darbojas tik ilgu laiku, kāds nepieciešams telpas evakuēšanai, bet jebkurā gadījumā vismaz 20 sekundes.

# 3.2. Iekštelpu putu ģeneratoru sistēmas

## 3.2.1. Sistēmas, kas paredzētas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai

3.2.1.1. Strāvas padevi sistēmai nodrošina gan kuģa galvenais, gan ārkārtas barošanas avots. Ārkārtas barošanas avots atrodas ārpus aizsargātās telpas.

3.2.1.2. Nodrošina pietiekamu putu ražošanas jaudu, lai garantētu, ka tiek nodrošināts sistēmas minimālais projektētais pildīšanas ātrums, turklāt tā ir atbilstoša, lai 10 minūšu laikā pilnībā noklātu lielāko aizsargāto telpu.

3.2.1.3. Kopumā putu ģeneratoru izkārtojumā ņem vērā atbilstības pārbaudes rezultātus. Katrā telpā, kurā atrodas iekšdedzes dzinēji, katli, separatori un līdzīgs aprīkojums, uzstāda vismaz divus ģeneratorus. Mazās darbnīcās un līdzīgās telpās var uzstādīt tikai vienu putu ģeneratoru.

3.2.1.4. Putu ģeneratorus vienmērīgi izkārto pie aizsargāto telpu augstākajiem griestiem, tostarp dzinēja korpusā. Putu ģeneratoru skaits un izvietojums ir atbilstošs, lai nodrošinātu augstas ugunsbīstamības zonu aizsardzību visās telpu daļās un līmeņos. Nosprostotās vietās var būt jāuzstāda papildu putu ģeneratori. Putu ģeneratorus novieto putu izplūdes atveru priekšā, paredzot vismaz 1 m brīvu vietu no tām, izņemot gadījumos, kad pārbaudē noteikts mazāks attālums. Ģeneratorus novieto aiz galvenajām konstrukcijām, kā arī virs dzinējiem un katliem un atstatus no tiem tā, lai tos nevarētu sabojāt attiecīgo dzinēju vai katlu sprādziena gadījumā.

## 3.2.2. Sistēmas, kas paredzētas transportlīdzekļu telpu, ro-ro telpu, īpašas kategorijas telpu un kravas telpu aizsardzībai

3.2.2.1. Strāvas padevi sistēmai nodrošina kuģa galvenais barošanas avots. Avārijas barošanas avots nav nepieciešams.

3.2.2.2. Nodrošina pietiekamu putu ražošanas jaudu, ar ko garantē, ka tiek nodrošināts sistēmas minimālais projektētais pildīšanas ātrums, turklāt nodrošina, ka sistēma ir atbilstoša, lai 10 minūšu laikā varētu pilnībā noklāt lielāko aizsargāto telpu. Tomēr, ja – attiecībā uz sistēmām, ar kurām aizsargā transportlīdzekļu telpas un ro-ro telpas, kā arī īpašas kategorijas telpas –nodrošina, ka klāji ir pietiekami hermētiski un to augstums nepārsniedz 3 metrus, pildīšanas ātrums nav mazāks par divām trešdaļām no projektētā pildīšanas ātruma, turklāt tas ir pietiekams, lai 10 minūšu laikā noklātu lielāko aizsargāto telpu.

3.2.2.3. Sistēmu var iedalīt zonās, tomēr sistēmas jaudas noteikšanai un konstrukcijai vērā ņem to aizsargāto telpu, kuras aizsardzībai nepieciešams lielākais putu daudzums. Blakus esošās aizsargātās telpas nav vienlaikus jāaprīko, ja telpu robežkonstrukcijas ir A klases nodalījumi.

3.2.2.4. Kopumā putu ģeneratoru izkārtojumā ņem vērā atbilstības pārbaudes rezultātus. Var uzstādīt citu ģeneratoru skaitu, tomēr sistēmai jānodrošina atbilstības pārbaudē noteiktais minimālais projektētais pildīšanas ātrums. Katrā telpā uzstāda vismaz divus ģeneratorus. Putu ģeneratorus izvieto tā, lai tie vienmērīgi sadalītu putas aizsargātajās telpās, un attiecībā uz to izkārtojumu ņem vērā šķēršļus, kādi var rasties, ja kuģī tiek iekrauta krava. Ģeneratorus uzstāda vismaz uz katra otrā klāja, tostarp uz pārvietojamiem klājiem. Ģeneratoru horizontālais attālums ir tāds, lai varētu nodrošināt ātru putu padevi visām aizsargātās telpas daļām. To nosaka, ņemot vērā pilna apjoma pārbaudes.

3.2.2.5. Putu ģeneratorus novieto putu izplūdes atveru priekšā, paredzot vismaz 1 m brīvu vietu no tām, izņemot gadījumos, kad pārbaudē noteikts mazāks attālums.

# 3.3. Ārtelpu putu ģeneratoru sistēmas

## 3.3.1. Sistēmas, kas paredzētas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai

3.3.1.1. Strāvas padevi sistēmai nodrošina gan kuģa galvenais, gan ārkārtas barošanas avots. Ārkārtas barošanas avots atrodas ārpus aizsargātās mašīntelpas.

3.3.1.2. Nodrošina pietiekamu putu ražošanas jaudu, ar ko garantē, ka tiek nodrošināts sistēmas minimālais projektētais pildīšanas ātrums, turklāt nodrošina, ka sistēma ir atbilstoša, lai 10 minūšu laikā varētu pilnībā noklāt lielāko aizsargāto telpu.

3.3.1.3. Kopumā putu padeves cauruļvadu izkārtojumā ņem vērā atbilstības pārbaudes rezultātus. Cauruļvadu skaits var atšķirties, tomēr sistēmai jānodrošina atbilstības pārbaudē noteiktais minimālais projektētais pildīšanas ātrums. Katrā telpā, kurā atrodas iekšdedzes dzinēji, katli, separatori un līdzīgs aprīkojums, uzstāda vismaz divus cauruļvadus. Mazās darbnīcās un līdzīgās telpās var uzstādīt tikai vienu cauruļvadu.

3.3.1.4. Putu padeves cauruļvadus vienmērīgi izkārto zem aizsargāto telpu augstākajiem griestiem, tostarp dzinēja korpusā. Cauruļvadu skaits un izvietojums ir atbilstošs, lai nodrošinātu augstas ugunsbīstamības zonu aizsardzību visās telpu daļās un līmeņos. Nosprostotās vietās varētu būt jāierīko papildu cauruļvadi. Cauruļvadus novieto putu padeves cauruļvadu priekšā, paredzot vismaz 1 m brīvu vietu no tiem, izņemot gadījumos, kad pārbaudē noteikts mazāks attālums. Cauruļvadus novieto aiz galvenajām konstrukcijām, kā arī virs dzinējiem un katliem un atstatus no tiem tā, lai tos nevarētu sabojāt attiecīgo dzinēju vai katlu sprādziena gadījumā.

3.3.1.5. Putu padeves cauruļvadus ierīko tā, lai ugunsgrēks aizsargātajā telpā neskartu putu ražošanas iekārtu. Ja putu ģeneratori atrodas blakus aizsargātajai telpai, putu padeves cauruļvadus ierīko tā, lai starp ģeneratoriem un aizsargāto telpu būtu vismaz 450 mm atstatums un nodalošās starpsienas būtu A-60 klases starpsienas. Putu padeves cauruļvadus izgatavo no vismaz 5 mm bieza tērauda. Turklāt norobežojošo starpsienu atvērumos vai uz klājiem starp putu ģeneratoriem un aizsargāto telpu ierīko vismaz 3 mm biezus nerūsējošā tērauda aizbīdņus (ar vienu vai ar vairākām lāpstiņām). Aizbīdņus aktivizē automātiski (elektriski, pneimatiski vai hidrauliski), izmantojot tiem piesaistītā putu ģeneratora tālvadību, un tos izkārto tā, lai tie būtu noslēgti līdz brīdim, kad sāk darboties putu ģeneratori.

3.3.1.6. Putu ģeneratorus novieto tur, kur var nodrošināt atbilstošu svaiga gaisa padevi.

## 3.3.2. Sistēmas, kas paredzētas transportlīdzekļu telpu un ro-ro telpu, kā arī īpašas kategorijas telpu un kravas telpu aizsardzībai

3.3.2.1. Strāvas padevi sistēmai nodrošina kuģa galvenais barošanas avots. Avārijas barošanas avots nav nepieciešams.

3.3.2.2. Nodrošina pietiekamu putu ražošanas jaudu, ar ko garantē, ka tiek nodrošināts sistēmas minimālais projektētais pildīšanas ātrums, turklāt nodrošina, ka sistēma ir atbilstoša, lai 10 minūšu laikā varētu pilnībā noklāt lielāko aizsargāto telpu. Tomēr, ja – attiecībā uz sistēmām, ar kurām aizsargā transportlīdzekļu telpas un ro-ro telpas, kā arī īpašas kategorijas telpas –nodrošina, ka klāji ir pietiekami hermētiski un to augstums nepārsniedz 3 metrus, pildīšanas ātrums nav mazāks par divām trešdaļām no projektētā pildīšanas ātruma, turklāt tas ir pietiekams, lai 10 minūšu laikā noklātu lielāko aizsargāto telpu.

3.3.2.3. Sistēmu var iedalīt zonās, tomēr sistēmas jaudas noteikšanai un konstrukcijai vērā ņem to aizsargāto telpu, kuras aizsardzībai nepieciešams lielākais putu daudzums. Blakus esošās aizsargātās telpas nav vienlaikus jāaprīko, ja telpu robežkonstrukcijas ir A klases nodalījumi.

3.3.2.4. Kopumā putu padeves cauruļvadu izkārtojumā ņem vērā atbilstības pārbaudes rezultātus. Cauruļvadu skaits var atšķirties, tomēr sistēmai jānodrošina atbilstības pārbaudē noteiktais minimālais projektētais pildīšanas ātrums. Katrā telpā ierīko vismaz divus cauruļvadus. Putu ģeneratorus izvieto tā, lai tie vienmērīgi sadalītu putas aizsargātajās telpās, un attiecībā uz to izkārtojumu ņem vērā šķēršļus, kādi var rasties, ja kuģī tiek iekrauta krava. Cauruļvadus novada vismaz uz katru otro klāju, tostarp uz pārvietojamiem klājiem. Cauruļvadu horizontālais attālums ir tāds, lai varētu nodrošināt ātru putu padevi visām aizsargātās telpas daļām. To nosaka, ņemot vērā pilna apjoma pārbaudes.

3.3.2.5. Sistēmu ierīko putu izplūdes atveru priekšā, paredzot vismaz 1 m brīvu vietu līdz tām, izņemot gadījumos, kad pārbaudē noteikts mazāks attālums.

3.3.2.6. Putu padeves cauruļvadus ierīko tā, lai ugunsgrēks aizsargātajā telpā neskartu putu ražošanas iekārtu. Ja putu ģeneratori atrodas blakus aizsargātajai telpai, putu padeves cauruļvadus ierīko tā, lai starp ģeneratoriem un aizsargāto telpu būtu vismaz 450 mm atstatums un nodalošās starpsienas būtu A-60 klases starpsienas. Putu padeves cauruļvadus izgatavo no vismaz 5 mm bieza tērauda. Turklāt norobežojošo starpsienu atvērumos vai uz klājiem starp putu ģeneratoriem un aizsargāto telpu ierīko vismaz 3 mm biezus nerūsējošā tērauda aizbīdņus (ar vienu vai ar vairākām lāpstiņām). Aizbīdņus aktivizē automātiski (elektriski, pneimatiski vai hidrauliski), izmantojot tiem piesaistītā putu ģeneratora tālvadību, un tos izkārto tā, lai tie būtu noslēgti līdz brīdim, kad sāk darboties putu ģeneratori.

3.3.2.7. Putu ģeneratorus novieto tur, kur var nodrošināt atbilstošu svaiga gaisa padevi.

# 3.4. Iekārtu pārbaudes prasības

3.4.1. Pēc uzstādīšanas cauruļvadus, vārstus, savienotājelementus un montētās sistēmas pārbauda tādā kārtībā, kādu noteikusi administrācija, tostarp pārbauda elektrisko un vadības sistēmu, kā arī ūdens sūkņu, putu sūkņu, vārstu, attālinātas palaišanas un lokālas palaišanas posteņu un signalizācijas ierīču funkcionalitāti. Plūsmu pie nepieciešamā spiediena sistēmā pārbauda, izmantojot atveres, kas uzstādītas uz pārbaudes līnijas. Turklāt visus sadales cauruļvadus skalo ar saldūdeni un izpūš ar gaisu, lai nodrošinātu, ka cauruļvados nav šķēršļu.

3.4.2. Veic putu dozatoru un citu putu maisītāju funkcionālo pārbaudi, lai apstiprinātu, ka maisījuma attiecības pielaide ir robežās starp +30 un -0 % no nominālās maisījuma attiecības, kas noteikta sistēmas apstiprinājumā. Ja putu dozatoriem izmanto Ņūtona tipa putu koncentrātu, kura kinemātiskā viskozitāte pie 0 ºC ir 100 cSt vai mazāk un blīvums ir 1100 kg/m3 vai mazāk, minēto pārbaudi var veikt, izmantojot ūdeni, nevis putu koncentrātu. Pārējās iekārtas pārbauda, izmantojot faktisko putu koncentrātu.

# 3.5. Sistēmas, kurās izmanto aizsargātajā telpā ierīkotu ģeneratoru, kam pieplūst gaiss no ārtelpām

Administrācija var apstiprināt sistēmas, kurās izmanto ārtelpu gaisu, lai gan to ģeneratori atrodas aizsargātajā telpā un tām ir uzstādīti svaigā gaisa cauruļvadi, ja vien ir pierādīts, ka šādu sistēmu veiktspēja un uzticamība ir līdzvērtīga 3.3. punktā minētajām sistēmām. Lai sistēmu pieņemtu, administrācija izvērtē vismaz šādas konstrukcijas īpatnības:

1. apakšējo un augšējo pieņemamo gaisa spiedienu un caurplūdumu padeves cauruļvados;

2. aizbīdņu izvietojuma funkcionalitāti un uzticamību;

3. gaisa padeves cauruļvadu, tostarp putu izplūdes atveru, izkārtojumu un sadali; un

4. gaisa padeves cauruļvadu nošķiršanu no aizsargātās telpas.

# 4. Stacionāras zemas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmas

4.1. Daudzums un putu koncentrāti

4.1.1. Zemas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu putu koncentrātus apstiprina administrācija, pamatojoties uz organizācijas pieņemtām vadlīnijām. Zemas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmā nemaisa dažādu veidu putu koncentrātus. Tāpat nemaisa viena veida putu koncentrātus, kurus ražojuši dažādi ražotāji, izņemot gadījumos, kad attiecīgo koncentrātu saderība ir apstiprināta.

4.1.2. Sistēma ne ilgāk kā 5 minūtēs var pa stacionārām izplūdes atverēm izsmidzināt putu daudzumu, ar ko pietiek, lai ar efektīvu putu pārklājumu nosegtu lielāko atsevišķo telpu, kādā iespējams izlīt naftas degvielai.

# 4.2. Uzstādīšanas prasības

4.2.1. Izmantojot pastāvīgu cauruļvadu, kā arī vadības vārstu vai krānu sistēmu, nodrošina efektīvu putu sadali līdz piemērotām izplūdes atverēm, un, izmantojot stacionārus smidzinātājus, putas efektīvi novirza citas būtiskas ugunsbīstamības novēršanai aizsargātajā telpā. Veicot aprēķinus vai pārbaudes, administrācija apstiprina līdzekļus putu efektīvai sadalei.

4.2.2. Visu šādu sistēmu vadības ierīces ir viegli pieejamas, vienkārši darbināmas un koncentrētas tikai dažās atrašanās vietās, lai tās netiktu atslēgtas gadījumā, ja aizsargātajā telpā izceļas ugunsgrēks.”

# 8. NODAĻA

AUTOMĀTISKĀS SMIDZINĀŠANAS, UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS

6. Starp pašreizējo pirmo un otro teikumu 2.1.1. punktā ievieto šādu teikumu:

“Vadības posteņos, kuros ūdens var sabojāt būtiskas iekārtas, var ierīkot sauso cauruļu sistēmu vai divpakāpju sistēmu, kā atļauts saskaņā ar Konvencijas II-2. nodaļas 10. noteikuma 6.1.1. punktu.”