| STARPTAUTISKĀ JŪRNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA 4 ALBERT EMBANKMENT LONDON SE1 7SR Tālruņa numurs: 020 7735 7611 Fakss: 020 7587 3210 |  |
| --- | --- |
| Atsauce: T4/4.01 | MSC.1/Circ.1318 2009. gada 11. jūnijā |

STACIONĀRO OGLEKĻA DIOKSĪDA UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU APKOPES UN PĀRBAUDES PAMATNOSTĀDNES

1. Astoņdesmit sestajā sesijā (2009. gada 27. maijā – 5. jūnijā) Komiteja pēc Ugunsdrošības apakškomitejas piecdesmit trešajā sesijā izstrādātā priekšlikuma izskatīšanas apstiprināja Stacionāro oglekļa dioksīda ugunsdzēsības sistēmu apkopes un pārbaudes pamatnostādnes, kuru teksts ir pielikumā.

2. Dalībvalstu valdības tiek aicinātas ievērot pielikumā ietvertās pamatnostādnes, pārbaudot stacionārās oglekļa dioksīda ugunsdzēsības sistēmas uz visiem kuģiem, un darīt tās zināmas kuģu projektētājiem, īpašniekiem, aprīkojuma ražotājiem un citām iesaistītajām pusēm.

***

PIELIKUMS

STACIONĀRO OGLEKĻA DIOKSĪDA UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU APKOPES UN PĀRBAUDES PAMATNOSTĀDNES

1. Vispārīgi norādījumi

Šajās pamatnostādnēs ir noteiktas minimālās ieteicamās prasības stacionāro oglekļa dioksīda ugunsdzēsības sistēmu apkopei un pārbaudēm uz visiem kuģiem, un tās paredzētas, lai pierādītu, ka sistēma tiek uzturēta labā kārtībā saskaņā ar SOLAS Konvencijas noteikumu II-2/14.2.1.2. Šīs pamatnostādnes ir paredzētas kā papildinājums ugunsdzēsības sistēmu ražotāju apstiprinātajiem apkopes norādījumiem. Noteiktas apkopes procedūras un pārbaudes var veikt kompetenti apkalpes locekļi, bet citas ir jāveic personām, kas ir īpaši apmācītas veikt šādu sistēmu apkopi. Kuģa apkopes plānā ir jānorāda, kuras ieteicamo pārbaužu un apkopes daļas ir jāveic apmācītam personālam.

2. Drošība

Vienmēr, kad tiek veikta oglekļa dioksīda ugunsdzēsības sistēmu pārbaude vai apkope, ir jāievēro stingri drošības pasākumi, lai novērstu iespēju, ka personas, kas veic šīs darbības vai ir klāt to veikšanā, tiek pakļautas riskam. Pirms jebkādu darbu veikšanas ir jāizstrādā drošības plāns, kurā ņemti vērā visi darbinieki, un jānodrošina efektīva saziņa starp pārbaudes veicējiem un dežūrējošajiem apkalpes locekļiem. Lai jau sākotnēji aizsargātu darbiniekus, kas veic apkopi vai pārbaudes, ir jāveic pasākumi, lai novērstu nejaušu gāzes noplūdi, piemēram, jānofiksē vai jādemontē sadales vārstu vadības sviras vai jānoslēdz un jānofiksē sistēmas bloka vārsts. Pirms darba uzsākšanas visi darbinieki ir jāinformē par gaidāmajiem pasākumiem.

3. Apkopes un pārbaužu plāns

Stacionārās oglekļa dioksīda ugunsdzēšanas sistēmas un ierīces uztur labā darba kārtībā un viegli pieejamas tūlītējai izmantošanai. Apkopi un pārbaudes veic saskaņā ar kuģa apkopes plānu, ievērojot nepieciešamību nodrošināt sistēmas uzticamību. Kuģa apkopes plānu iekļauj kuģa drošības pārvaldības sistēmā, un tas ir jāveido, pamatojoties uz sistēmas ražotāja ieteikumiem, tostarp saistībā ar

1. apkopes un pārbaužu procedūrām un norādījumiem,

2. regulārās apkopes un pārbaužu grafiku,

3. ieteicamo rezerves daļu sarakstu un

4. pārbaužu un apkopes pierakstiem, tostarp veiktajām korektīvajām darbībām, lai sistēmu uzturētu darba kārtībā.

4. Mēneša pārbaudes

Vismaz reizi 30 dienās veic vispārēju vizuālo pārbaudi, lai noteiktu sistēmas kopējo stāvokli, pārbaudot, vai nav redzamu bojājumu, tostarp pārliecinās, ka

1. visi pārtraukšanas vārsti ir aizvērti;

2. visas atvēršanas vadības ierīces ir atbilstošā stāvoklī un viegli pieejamas tūlītējai izmantošanai;

3. visi izplūdes cauruļvadi un pneimatiskās caurules ir neskartas un nebojātas;

4. visi augstspiediena baloni atrodas attiecīgajās vietās un ir pienācīgi nostiprināti un

5. signalizācijas ierīces atrodas attiecīgajās vietās, un tām nav redzamu bojājumu.

Turklāt zemspiediena sistēmu pārbaudēs pārliecinās, ka

1. manometrs nodrošina rādījumus noteiktajā vērtību diapazonā;

2. šķidruma līmeņa rādītājs nodrošina rādījumus attiecīga šķidruma līmeņa diapazonā;

3. manuāli darbināmais uzglabāšanas tvertnes galvenais apkopes vārsts ir nostiprināts atvērtā stāvoklī, un

4. tvaika padeves vārsts ir nostiprināts atvērtā stāvoklī.

5. Gada pārbaudes

Turpmāk ir minētas minimālās apkopes un pārbaužu prasības, kas īstenojamas saskaņā ar sistēmas ražotāja norādījumiem un ievērojot drošības pasākumus.

1. Veic aizsargātās telpas perimetra vizuālu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka noslēgtajā telpā nav veiktas izmaiņas, kuru dēļ būtu izveidojušās nenoslēdzamas atveres, padarot sistēmu neefektīvu.

2. Veic visu uzglabāšanas tvertņu vizuālu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka nav bojājumu vai rūsas pēdu, vai vaļīgu detaļu. Baloniem, kam ir sūces, kas ir sarūsējuši, kam ir iespiedumi vai iztilpumi, veic hidrostatiskās pārbaudes vai tos nomaina.

3. Sistēmas cauruļvadiem veic vizuālu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tie nav bojāti, ka to balsti ir nostiprināti un uz tiem nav korozijas. Pārbauda sprauslas, lai pārliecinātos, ka tās neaizsedz rezerves daļu krājumi vai no jauna iebūvēta konstrukcija vai aparatūra.

4. Pārbauda kolektoru, lai pārliecinātos, ka visas elastīgās izplūdes šļūtenes ir pienācīgi noblīvētas.

5. Visām durvīm, kas ved uz aizsargāto telpu, ir jābūt pienācīgi noslēgtām, un uz tām ir jābūt brīdinājuma zīmēm, kas norāda, ka telpa tiek aizsargāta no uguns ar stacionāru oglekļa dioksīda sistēmu un ka trauksmes signalizācijas iedarbošanās gadījumā personālam ir nekavējoties jāpamet šīs telpas. Pārbauda, vai attiecībā uz visām tālvadības ierīcēm ir skaidri ekspluatācijas noteikumi un norādes par to, kurai telpai tās paredzētas.

6. Ieteicamā minimālā apkope

6.1. Vismaz reizi divos gados (ik pēc 2 gadiem un ± 3 mēnešiem) pasažieru kuģos vai pēc katras starpposma, periodiskās vai atjaunošanas apsekošanas kravas kuģos veic šādu apkopi (lai palīdzētu veikt ieteicamo apkopi, papildinājumā ir darbu uzskaites tabulu paraugi):

1. nosver augstspiediena un vadības sistēmas balonus vai ar citu piemērotu metodi nosaka to pildījuma pakāpi, lai pārliecinātos, ka balonu pildījuma pakāpe ir augstāka par 90% no nominālās pildījuma pakāpes. Balonus, kuru pildījuma pakāpe ir zemāka par 90%, uzpilda atkārtoti. Pārbauda zemspiediena tvertņu šķidruma līmeni, lai pārliecinātos, ka tajās ir lielākā riska novēršanai vajadzīgais oglekļa dioksīda daudzums;

2. pārbauda visu glabāšanas tvertņu hidrostatiskās pārbaudes datumu. Augstspiediena baloniem periodiskās pārbaudes veic ne retāk kā reizi 10 gados. Šajā reizi 10 gados veiktajā pārbaudē vismaz 10% no kopējā balonu daudzuma veic iekšpuses pārbaudi un hidrostatisko pārbaudi. Ja vismaz viens balons neiztur pārbaudi, pārbauda vismaz 50% uz kuģa esošo balonu. Ja pārbaudi neiztur vēl kāds no baloniem, pārbauda visus balonus. Elastīgās šļūtenes nomaina atbilstoši ražotāja ieteiktajiem maiņas intervāliem un ne retāk kā reizi 10 gados, un

3. pārbauda izplūdes caurules un sprauslas, lai pārliecinātos, ka tās nav aizsprostotas. Pārbaudi veic, izolējot izplūdes caurules no sistēmas un izlaižot caur caurulēm sausu gaisu vai slāpekli no pārbaužu baloniem, vai citiem piemērotiem līdzekļiem.

6.2. Vismaz reizi divos gados (ik pēc 2 gadiem un ± 3 mēnešiem) pasažieru kuģos un pēc katras starpposma, periodiskās vai atjaunošanas apsekošanas1 kravas kuģos tehniķi/speciālisti, kas apmācīti saskaņā ar Administrācijas apstiprinātajiem standartiem, veic šādu apkopi:

1. Ja iespējams, noņem no balonu vārstiem visas aktivizējošās galviņas un, caur vadības sistēmas caurulēm pievadot pilnu darba spiedienu, pārbauda, vai tās darbojas pareizi.

Ja tas nav iespējams, vadības sistēmas caurules atvieno no balona vārstiem un noslēdz vai savieno, un pārbauda, pievadot pilnu darba spiedienu no palaišanas stacijas, pārliecinoties, ka nav noplūdes.

Abos gadījumos to veic no vienas vai vairākām palaišanas stacijām, ja tādas ir uzstādītas.

Ja palaišanas tālvadība tiek nodrošināta ar manuāli vadāmas troses palīdzību, pārbauda, vai trose un trīši ir labā stāvoklī un brīvi kustas un vai tie ir pietiekami nospriegoti sistēmas aktivizēšanai..

2. Visus troses elementus notīra un pieregulē, ja nepieciešams, un troses savienojumus pienācīgi nospriego. Ja palaišanas tālvadība tiek nodrošināta ar saspiestu gaisu, pārbauda, vai caurulēm nav sūču un vai padeves stacijās vadības sistēmas gāzes baloni ir pietiekami uzpildīti. Visām vadības un brīdinājuma ierīcēm ir jādarbojas, kā paredzēts, un, ja ir uzstādīts laika relejs, tad tam ir jānodrošina, ka gāzes izplūde tiek aizkavēta par noteikto laikposmu.

3. Pēc darba pabeigšanas sistēmai ir jābūt darba kārtībā. Pārbauda, vai visas iedarbināšanas ierīces ir pareizajā stāvoklī un pievienotas pareizajiem vadības vārstiem. Visus spiediena slēdžu bloķētājus atiestata un atsāk to ekspluatāciju. Visiem pārtraukšanas vārstiem ir jābūt aizvērtiem.

PAPILDINĀJUMS

DARBU UZSKAITES TABULU PARAUGI

AUGSTSPIEDIENA CO2 SISTĒMA

| Datums: | Kuģa/iekārtas nosaukums: | IMO Nr.: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tehniskais apraksts

| Nr. | Teksts | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ražotājs |  |
| 2 | Galveno balonu skaits |  |
| 3 | Galveno balonu tilpums (katram balonam) |  |
| 4 | Vadības sistēmas balonu skaits |  |
| 5 | Vadības sistēmas balonu tilpums (katram) |  |
| 6 | Sadales līniju skaits |  |
| 7 | Senākais balona spiediena pārbaudes datums |  |
| 8 | Aizsargājamā(s) telpa(s) |  |
| 9 | Datums, kad uzstādītas/atjaunotas elastīgas šļūtenes |  |

Pārbaudes/testēšanas apraksts

| Nr. | Apraksts | Paveikta | Nav veikta | Nepiemēro | Komentārs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palaišanas vadības ierīces un sadales vārsti nostiprināti, lai novērstu nejaušu noplūdi |  |  |  |  |
| 2 | Galveno balonu pildījuma pakāpe pārbaudīta sverot |  |  |  |  |
| 3 | Galveno balonu pildījuma pakāpe pārbaudīta pēc šķidruma līmeņa rādītāja |  |  |  |  |
| 4 | Vadības sistēmas balonu pildījuma pakāpe pārbaudīta |  |  |  |  |
| 5 | Veikta visu balonu vārstu vizuāla apskate |  |  |  |  |
| 6 | Pārbaudīts visu balonu skavu un savienojumu hermētiskums |  |  |  |  |
| 7 | Veikta kolektora vizuālā pārbaude |  |  |  |  |
| 8 | Ar sausa darba gaisa padevi pārbaudīts, vai kolektorā nav sūču |  |  |  |  |
| 9 | Veikta galvenā vārsta un sadales vārstu vizuāla pārbaude |  |  |  |  |
| 10 | Veikta galvenā vārsta un sadales vārstu ekspluatācijas pārbaude |  |  |  |  |
| 11 | Pārbaudīts, vai laika releja iestatījumi ir pareizi* |  |  |  |  |
| 12 | Veikta tālvadības palaišanas sistēmas vizuāla pārbaude |  |  |  |  |
| 13 | Veikta tālvadības palaišanas sistēmas pārbaude |  |  |  |  |
| 14 | Servocaurules/vadības sistēmas caurules ir pārbaudītas ar maksimālo darba spiedienu, pārliecinoties, ka nav noplūžu un nosprostojumu |  |  |  |  |
| 15 | Veikta manuālās vadības trošu, trīšu, palaidēju pārbaude, apkope un, ja vajadzīgs, spriegšana/pieregulēšana |  |  |  |  |
| 16 | Veikta palaišanas staciju vizuāla pārbaude |  |  |  |  |
| 17 | Veikta brīdinājuma signalizācijas (audio/vizuālā) pārbaude |  |  |  |  |
| 18 | Pārbaudīta ventilatora apturēšana* |  |  |  |  |
| 19 | 10% no baloniem un vadības balona(-iem) pārbaudīti reizi 10 gados |  |  |  |  |
| 20 | Sadales līnijām un sprauslām veikta caurpūte ar sausu darba gaisu |  |  |  |  |
| 21 | Pārbaudītas visas durvis, eņģes un slēdzenes* |  |  |  |  |
| 22 | Pārbaudītas visas instrukcijas un iekārtai uzstādītās brīdinājuma zīmes |  |  |  |  |
| 23 | Visas elastīgās šļūtenes atjaunotas un kolektora pārbaudes vārstiem veikta vizuāla pārbaude (reizi 10 gados) |  |  |  |  |
| 24 | Palaišanas vadības ierīces un sadales vārsti pievienoti atpakaļ un atjaunota sistēmas ekspluatācija |  |  |  |  |
| 25 | Piestiprinātas birkas ar pārbaudes datumu |  |  |  |  |

* Ja uzstādīti kā daļa no CO2 sistēmas.

ZEMSPIEDIENA CO2 SISTĒMA

| Datums: | Kuģa/iekārtas nosaukums: | IMO Nr.: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tehniskais apraksts

| Nr. | Teksts | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ražotājs |  |
| 2 | Tvertņu skaits |  |
| 3 | Tvertņu ietilpība (tonnās) |  |
| 4 | Vadības balonu skaits |  |
| 5 | Vadības balonu tilpums (katram) |  |
| 6 | Sadales līniju skaits |  |
| 7 | Aizsargājamā(s) telpa(s) |  |

Pārbaudes/testēšanas apraksts

| Nr. | Apraksts | Paveikta | Nav veikta | Nepiemēro | Komentārs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tvertnes galvenais apkopes vārsts aizvērts un nostiprināts, lai novērstu nejaušu noplūdi |  |  |  |  |
| 2 | Apstiprināts, ka sadales vārsti ir aizvērti |  |  |  |  |
| 3 | Līmeņa rādītāja darbības pārbaude |  |  |  |  |
| 4 | CO2 tvertnes pildījuma pakāpe pārbaudīta pēc tvertnes līmeņa rādītāja |  |  |  |  |
| 5 | CO2 tvertnes pildījuma pakāpe pārbaudīta pēc mērcaurules rādījuma |  |  |  |  |
| 6 | CO2 tvertnes pildījuma pakāpe pārbaudīta ar līmeņa kontroles vārstu |  |  |  |  |
| 7 | Tvertnes balsti pārbaudīti |  |  |  |  |
| 8 | Tvertnes izolācija pārbaudīta |  |  |  |  |
| 9 | Tvertnes drošības vārsti pārbaudīti |  |  |  |  |
| 10 | Veikta tvertnes drošības vārstu testēšana |  |  |  |  |
| 11 | Pārbaudes balonu pildījuma pakāpe pārbaudīta |  |  |  |  |
| 12 | Veikta dzesēšanas kompresoru palaišanas/apturēšanas funkcijas testēšana |  |  |  |  |
| 13 | Veikta visu pievienoto elektrisko trauksmes signalizāciju un rādītāju testēšana |  |  |  |  |
| 14 | Pārbaudīts galvenais kolektora vārsts |  |  |  |  |
| 15 | Veikta galvenā kolektora vārsta testēšana |  |  |  |  |
| 16 | Pārbaudīti sadales vārsti |  |  |  |  |
| 17 | Veikta sadales vārstu testēšana |  |  |  |  |
| 18 | Veikta palaišanas staciju pārbaude |  |  |  |  |
| 19 | Telpas pilnīgas appludināšanas palaišanas mehānisms pārbaudīts |  |  |  |  |
| 20 | Telpas pilnīgas appludināšanas palaišanas mehānisms testēts |  |  |  |  |
| 21 | Pārbaudīts, vai laika releja iestatījumi ir pareizi |  |  |  |  |
| 22 | Veikta brīdinājuma signalizācijas testēšana |  |  |  |  |
| 23 | Pārbaudīta ventilatora apturēšana* |  |  |  |  |
| 24 | Pārbaudītas sadales līnijas un sprauslas |  |  |  |  |
| 25 | Veikta sadales līniju un sprauslu testēšana |  |  |  |  |
| 26 | Veikta sadales līniju un sprauslu caurpūte |  |  |  |  |
| 27 | Pārbaudītas visas durvis, eņģes un slēdzenes* |  |  |  |  |
| 28 | Pārbaudītas visas plāksnītes ar norādījumiem |  |  |  |  |
| 29 | Tvertnes galvenais apkopes vārsts atvērts un nostiprināts atvērtā stāvoklī |  |  |  |  |
| 30 | Atjaunota sistēmas ekspluatācija |  |  |  |  |
| 31 | Piestiprinātas birkas ar pārbaudes datumu |  |  |  |  |

* Ja uzstādīti kā daļa no CO2 sistēmas

Sk. “Apsekošanas pamatnostādnes saskaņā ar apsekošanas un sertifikācijas harmonizēto sistēmu”, 2007. gads (rezolūcija A.997(25)).

Sk. standartu ISO 6406 “Bezšuvju tērauda gāzes balonu periodiskās apskates un pārbaudes” [Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders]