Starptautiskā Jūrniecības organizācija

4 ALBERT EMBANKMENT

LONDON SE1 7SR

| Tālruņa numurs: +44 (0)20 7735 7611 | Fakss: +44 (0)20 7587 3210 |
| --- | --- |

MSC.1/Circ.1432, 2012. gada 31. maijā

PĀRSKATĪTĀS PAMATNOSTĀDNES PAR UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU UN IEKĀRTU APKOPI UN PĀRBAUDI

1. Kuģošanas drošības komiteja deviņdesmitajā sesijā (2012. gada 16.–25. maijā), izskatījusi Ugunsdrošības apakškomitejas piecdesmit piektajā sesijā sagatavotos priekšlikumus un atzīstot vajadzību apkopes un pārbaudes pamatnostādnēs iekļaut jaunāko informāciju ugunsdrošības sistēmu un iekārtu jomā, apstiprināja Pārskatītās pamatnostādnes par ugunsdrošības sistēmu un iekārtu apkopi un pārbaudi, kas pievienotas pielikumā.

2. Dalībvalstu valdības tiek aicinātas piemērot šīs pamatnostādnes, veicot apkopi, testēšanu un pārbaudes saskaņā ar SOLAS II-2. nodaļas 14.2.2.1. noteikumu 2013. gada 31. maijā vai pēc tam, un izziņot pievienotās Pamatnostādnes kuģu īpašniekiem, kapteiņiem, kuģu virsniekiem un apkalpei, kā arī citām ieinteresētajām pusēm.

3. Šis cirkulārs aizstāj MSC/Circ.850.

***

PIELIKUMS

PĀRSKATĪTĀS PAMATNOSTĀDNES PAR UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU UN IEKĀRTU APKOPI UN PĀRBAUDI

1. Piemērošana

Šīs pamatnostādnes attiecas uz visiem kuģiem un ietver minimālās prasības ugunsdrošības sistēmu un iekārtu apkopei un pārbaudēm. Šo informāciju var izmantot par pamatu kuģa apkopes plānam, kas paredzēts SOLAS II-2. nodaļas 14. noteikumā. Šīs pamatnostādnes neattiecas uz stacionāro oglekļa dioksīda sistēmu vai pārnēsājamo ugunsdzēšamo aparātu apkopi un pārbaudēm. Pilnīgus norādījumus attiecībā uz oglekļa dioksīda ugunsdzēsības sistēmām sk. “Stacionāro oglekļa dioksīda ugunsdzēsības sistēmu apkopes un pārbaudes pamatnostādnēs” [Guidelines for the maintenance and inspections of fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems] (MSC.1/Circ.1318), bet attiecībā uz pārnēsājamajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem – “Pilnveidotajās pamatnostādnēs par pārnēsājamiem kuģu ugunsdzēšamajiem aparātiem” [Improved Guidelines for marine portable fire extinguishers] (rezolūcija A.951(23)).

2. Gatavība ekspluatācijai

Visām ugunsdrošības sistēmām un iekārtām visu kuģa ekspluatācijas laiku jābūt labā kārtībā un viegli pieejamām tūlītējai izmantošanai. Ja ugunsdrošības sistēmai tiek veikta apkope, testēšana vai remonts, veic attiecīgus pasākumus, lai panāktu, ka drošības pakāpe nesamazinās, piemēram, nodrošinot alternatīvu stacionāru vai pārnēsājamu ugunsdrošības aprīkojumu vai veicot citus pasākumus. Šajā nolūkā kuģa apkopes plānā ietver attiecīgus noteikumus.

3. Apkope un testēšana

3.1. Apkopi un pārbaudes veic saskaņā ar kuģa apkopes plānu, kurā ietverti vismaz tie pasākumi, kas minēti šo pamatnostādņu 4.–10. punktā.

3.2. Noteiktas apkopes procedūras un pārbaudes var veikt kompetenti apkalpes locekļi, kas ir pabeiguši papildu ugunsdzēsības apmācības, bet citas ir jāveic personām, kas ir īpaši apmācītas veikt šādu sistēmu apkopi. Kuģa apkopes plānā norāda, kuras ieteicamo pārbaužu un apkopes daļas ir jāveic apmācītam personālam.

3.3. Pārbaudes veic apkalpes locekļi, lai nodrošinātu, ka tiek veiktas reizi nedēļā, mēnesī, ceturksnī, gadā, divos gados, piecos gados un desmit gados paredzētās darbības attiecībā uz konkrēto aprīkojumu, ja šādas darbības paredzētas. Pierakstus par veiktajām pārbaudēm glabā uz kuģa vai datorizēti. Gadījumos, kad pārbaudes un apkopi veic apmācīti apkopes tehniķi, kas nav kuģa apkalpes locekļi, pēc testēšanas pabeigšanas sagatavo pārbaudes ziņojumus.

3.4. Papildus uz kuģa veicamām apkopēm un pārbaudēm, kas noteiktas šajās pamatnostādnēs, ir jāievēro ražotāja norādījumi attiecībā uz apkopi un pārbaudēm.

3.5. Gadījumos, kad noteiktu darbību veikšanu kavē praktiskas grūtības, izmantotajām alternatīvajām testēšanas un apkopes procedūrām ir jāatbilst Administrācijas prasībām.

4. Iknedēļas testēšana un pārbaudes

4.1. Stacionārās uguns detektoru un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas

Ieslēdzot spuldžu/indikatoru slēdzi, pārliecinās, ka visi uguns detektoru un ugunsgrēka signalizācijas vadības pults indikatori darbojas.

4.2. Stacionāras gāzes ugunsdzēšanas sistēmas

1. Pārliecinās, ka visu stacionāro ugunsdzēšanas sistēmu vadības pults indikatori darbojas, ieslēdzot spuldžu/indikatoru slēdzi, un

2. pārliecinās, ka visi vadības/sekciju vārsti ir pareizā stāvoklī.

4.3. Ugunsdrošās durvis

Ieslēdzot spuldžu/indikatoru slēdzi, pārliecinās, ka visi ugunsdrošo durvju vadības pults indikatori, ja tādi paredzēti, darbojas.

4.4. Skaļruņu sakaru sistēma un vispārējā trauksmes signalizācijas sistēma

Pārliecinās, ka visas skaļruņu sakaru sistēmas un vispārējās trauksmes signalizācijas sistēmas pienācīgi darbojas.

4.5. Elpošanas aparāti.

Pārbauda visus elpošanas aparātus un avārijas glābšanas elpošanas aparātu [emergency escape breathing device – EEBD] balonu manometrus, lai pārliecinātos, ka tajos esošais spiediens ir noteiktajā spiediena amplitūdā.

4.6. Zemu novietotais evakuācijas apgaismojums

Izvēlētās vietās izslēdzot parasto apgaismojumu, pārliecinās, ka evakuācijas apgaismojuma sistēmas darbojas.

4.7. Ūdens izsmidzināšanas un sprinkleru sistēmas

1. Pārliecinās, ka visi vadības pults indikatori un signāli darbojas,

2. vizuāli pārbauda sūkni un tā aprīkojumu, un

3. attiecīgā gadījumā, ja vārsti nav noslēgti, pārbauda sūkņa vārstu stāvokli.

5. Ikmēneša testēšana un pārbaudes

Ikmēneša pārbaudes veic, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz noteikto aprīkojumu tiek veiktas norādītās darbības.

5.1. Ugunsdzēsības maģistrāles, ugunsdzēsības sūkņi, hidranti, šļūtenes un stobri

1. Pārliecinās, ka visi ugunsdzēsības hidranti, šļūtenes un stobri ir savā vietā, pienācīgi aprīkoti un gatavi darbam,

2. darbina visus ugunsdzēsības sūkņus, lai gūtu apstiprinājumu, ka tie joprojām nodrošina atbilstošu spiedienu, un

3. attiecīgā gadījumā pārliecinās, ka avārijas ugunsdzēsības sūknim ir pietiekams daudzums degvielas un apsildes sistēma ir pieņemamā stāvoklī.

5.2. Stacionāras gāzes ugunsdzēšanas sistēmas

Pārliecinās, ka tvertnes/baloni, kas aprīkoti ar manometriem, rāda spiedienu, kas ir noteiktajā vērtību diapazonā, un ka tiem nav noplūdes.

5.3. Putu ugunsdzēšanas sistēmas

Pārliecinās, ka visi vadības un sekciju vārsti ir pienācīgi atvērti vai aizvērti un ka visi manometru rādījumi ir noteiktajā vērtību diapazonā.

5.4. Ūdens izsmidzināšanas un sprinkleru sistēmas

1. Pārliecinās, ka visi vadības, sūkņa un sekciju vārsti ir pienācīgi atvērti vai aizvērti,

2. pārliecinās, ka sprinkleru sistēmas spiedtvertnēs vai citos ugunsdzēšanas līdzekļos ir atbilstošs ūdens līmenis,

3. veic automātiskās palaišanas testēšanu visiem sistēmas sūkņiem, kam ir atbilstoša konstrukcija,

4. pārliecinās, ka visu rezerves manometru un gaisa/gāzes spiediena manometru rādījumi ir attiecīgajos diapazonos, un

5. veic izvēlētas sistēmas daļas vārstu testēšanu saistībā ar plūsmu un atbilstošu trauksmes signalizācijas ieslēgšanās izraisīšanu.

(Piezīme. Vārstus testēšanai izvēlas tā, lai nodrošinātu, ka viena gada laikā tiek testēti visi vārsti.)

5.5. Ugunsdzēsēju ekipējums

Pārliecinās, ka skapīšos, kuros tiek glabāts ugunsdzēsēju ekipējums, ir viss inventārs un ka aprīkojums ir lietošanas kārtībā.

5.6. Stacionārās sausa ķīmiska pulvera sistēmas

Pārliecinās, ka visi vadības un sekciju vārsti ir pienācīgi atvērti vai aizvērti un ka visi manometru rādījumi ir noteiktajā vērtību diapazonā.

5.7. Stacionāras aerosolu ugunsdzēšanas sistēmas

1. Pārliecinās, ka visi elektrības savienojumi un/vai manuālās vadības stacijas ir savā vietā un darba kārtībā, un

2. pārliecinās, ka palaišanas sistēmas/vadības pults slēgumi atbilst ražotāja norādījumiem.

5.8. Pārnēsājamie putu ugunsdzēšamie aparāti

Pārliecinās, ka visi putu ugunsdzēšamie aparāti ir savā vietā, pienācīgi aprīkoti un gatavi darbam.

5.9. Pārvietojamie ugunsdzēšamie aparāti ar ratiņiem

Pārliecinās, ka visi ugunsdzēšamie aparāti ir savā vietā, pienācīgi aprīkoti un gatavi darbam.

5.10. Stacionārās uguns detektoru un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas

Pārbauda izvēlētos detektorus un manuālos signalizācijas punktus, atlasi veicot tā, lai piecu gadu laikā tiktu pārbaudītas visas ierīces. Lielām sistēmām atlases lielumu nosaka Administrācija.

6. Ceturkšņa testēšana un pārbaudes

Ceturkšņa pārbaudes veic, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz noteikto aprīkojumu tiek veiktas norādītās darbības.

6.1. Ugunsdzēsības maģistrāles, ugunsdzēsības sūkņi, hidranti, šļūtenes un stobri

Pārliecinās, ka starptautiskā parauga savienojums(-i) ūdens saņemšanai ir lietošanas kārtībā.

6.2. Putu ugunsdzēšanas sistēmas

Pārliecinās, ka putu sistēmas uzglabāšanas tvertnē ir pietiekams putu koncentrāta daudzums.

6.3. Ventilācijas sistēmas un ugunsdrošības aizbīdņi

Lokāli testē visu ugunsdrošības aizbīdņu darbību.

6.4. Ugunsdrošās durvis

Lokāli testē visu galvenās vertikālās zonas starpsienu ugunsdrošo durvju darbību.

7. Ikgadējā testēšana un pārbaudes

Ikgadējās pārbaudes veic, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz noteikto aprīkojumu tiek veiktas norādītās darbības.

7.1. Ugunsdzēsības ūdensvads, ugunsdzēsības sūkņi, hidranti, šļūtenes un stobri

1. Vizuāli pārbauda visus elementus, kam iespējams piekļūt, lai pārliecinātos, ka tie ir atbilstošā stāvoklī;

2. veic plūsmas testēšanu visiem ugunsdzēsības sūkņiem, lai pārliecinātos, ka tie nodrošina atbilstošu spiedienu un caurplūdi. Veic avārijas ugunsdzēsības sūkņa testēšanu ar slēgtiem izolācijas vārstiem;

3. veic visu hidrantu vārstu testēšanu, lai pārliecinātos, ka tie pienācīgi darbojas;

4. veic spiediena testēšanu atsevišķām ugunsdzēsības šļūtenēm ar maksimālo ugunsdzēsības ūdensvada spiedienu, šļūteņu atlasi veicot tā, lai piecu gadu laikā tiktu pārbaudītas visas ugunsdzēsības šļūtenes;

5. pārbauda, vai ugunsdzēsības sūkņa drošības vārsti, ja tādi paredzēti, ir atbilstoši iestatīti;

6. pārbauda visus filtrus/sietiņus, lai pārliecinātos, ka tajos nav gružu un piesārņojuma, un

7. pārliecinās, ka sprauslas izmērs/tips ir pareizs, sprauslai ir veikta apkope un tā darbojas.

7.2. Stacionārās uguns detektoru un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas

1. Testē attiecīgi visas uguns detektoru sistēmas un tās uguns detektoru sistēmas, kas paredzētas automātiskai ugunsdzēsības sistēmu iedarbināšanai, lai pārliecinātos, ka tās darbojas pareizi;

2. vizuāli pārbauda visus pieejamos detektorus, lai pārliecinātos, ka tie nav sabojāti, pārbaudes veicot tā, lai gada laikā tiktu pārbaudīti visi detektori, un

3. pārbauda pārslēgšanos uz avārijas elektroenerģijas padevi.

7.3. Stacionāras gāzes ugunsdzēšanas sistēmas

1. Vizuāli pārbauda visus pieejamos elementus, lai pārliecinātos, ka tie ir atbilstošā stāvoklī;

2. no ārpuses apskata visus augstspiediena balonus, lai pārliecinātos, ka tie nav bojāti vai uz tiem nav korozijas;

3. pārbauda visu glabāšanas tvertņu hidrostatiskās pārbaudes datumu;

4. veic visu stacionāro sistēmu skaņas un vizuālās signalizācijas funkcionālo testēšanu;

5. pārliecinās, ka visi vadības/sekciju vārsti ir pareizā stāvoklī;

6. pārbauda visu vadības palaišanas cauruļu savienojumu hermētiskumu;

7. saskaņā ar ražotāja ieteikumiem pārbauda visas elastīgās šļūtenes;

8. veic visu ar ugunsdrošības sistēmām saistīto degvielas plūsmas apturēšanas ierīču darbības pārbaudi;

9. veic aizsargātās telpas perimetra vizuālu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka noslēgtajā telpā nav veiktas izmaiņas, kuru dēļ būtu izveidojušās nenoslēdzamas atveres, padarot sistēmu neefektīvu, un,

10. ja baloni ir uzstādīti aizsargātajā telpā, pārliecinās par dubulto palaišanas līniju ugunsdrošumu aizsargātajā telpā un pārbauda attiecīgi zemspiediena vai elektriskā slēguma ugunsdrošuma monitorus palaišanas skapī.

7.4. Putu ugunsdzēšanas sistēmas

1. Vizuāli pārbauda visus pieejamos elementus, lai pārliecinātos, ka tie ir atbilstošā stāvoklī;

2. veic visu stacionāro sistēmu skaņas signalizācijas funkcionālo testēšanu;

3. veic plūsmas testēšanu visiem ūdensapgādes un putu sūkņiem, pārliecinoties, ka tie nodrošina atbilstošu spiedienu un caurplūdes jaudu, kā arī plūsmu ar noteikto spiedienu katrā sekcijā (pēc izmantošanas nodrošina visu cauruļvadu rūpīgu skalošanu ar saldūdeni);

4. testē visus sistēmas šķērssavienojumus ar citiem ūdensapgādes avotiem, lai pārliecinātos, ka tie pienācīgi darbojas;

5. pārbauda, vai visu sūkņu drošības vārsti, ja tādi paredzēti, ir atbilstoši iestatīti;

6. pārbauda visus filtrus/sietiņus, lai pārliecinātos, ka tajos nav gružu un piesārņojuma;

7. pārliecinās, ka visi vadības/sekciju vārsti ir pareizā stāvoklī;

8. ar saspiestu gaisu vai slāpekli veic izplūdes cauruļu caurpūti vai citādā veidā pārliecinās, ka augstas kārtnības putu sistēmas caurules un sprauslas nav nosprostotas, tajās nav nosēdumu un piesārņojuma. Attiecīgā gadījumā var rasties vajadzība demontēt sprauslas;

9. paņem visu uz kuģa esošo koncentrātu paraugus un veic to periodiskas kontroles testus zemas kārtnības putām saskaņā ar MSC.1/Circ.1312 un augstas kārtnības putām saskaņā ar MSC/Circ.670;

(Piezīme. Izņemot putas, kas nav alkoholizturīgas, pirmā pārbaude nav jāveic agrāk par 3 gadiem pēc putu piegādes kuģim.)

10. testē visu ugunsdrošības sistēmām pieslēgto degvielas plūsmas apturēšanas vadības ierīču darbību.

7.5. Ūdens izsmidzināšanas un sprinkleru sistēmas

1. Pārliecinās par visu ūdens izsmidzināšanas un sprinkleru sistēmu atbilstošu darbību, katrai sekcijai izmantojot pārbaudes vārstus;

2. vizuāli pārbauda visus elementus, kam iespējams piekļūt, lai pārliecinātos, ka tie ir atbilstošā stāvoklī;

3. no ārpuses apskata visus augstspiediena balonus, lai pārliecinātos, ka tie nav bojāti vai uz tiem nav korozijas;

4. pārbauda visu augstspiediena balonu hidrostatiskās pārbaudes datumu;

5. veic visu stacionāro sistēmu skaņas un vizuālās signalizācijas funkcionālo testēšanu;

6. veic plūsmas testēšanu visiem sūkņiem, lai pārliecinātos, ka tie nodrošina atbilstošu spiedienu un caurplūdi;

7. veic testēšanu, lai pārbaudītu, vai antifrīza sistēmas nodrošina atbilstošu aizsardzību pret aizsalšanu;

8. testē visus sistēmas šķērssavienojumu ar citiem ūdensapgādes avotiem, lai pārliecinātos, ka tie pienācīgi darbojas;

9. pārbauda, vai visu sūkņu drošības vārsti, ja tādi paredzēti, ir atbilstoši iestatīti;

10. pārbauda visus filtrus/sietiņus, lai pārliecinātos, ka tajos nav gružu un piesārņojuma;

11. pārliecinās, ka visi vadības/sekciju vārsti ir pareizā stāvoklī;

12. ar saspiestu gaisu vai slāpekli veic sauso izplūdes cauruļvadu sistēmu cauruļu caurpūti vai citādā veidā pārliecinās, ka caurules un sprauslas nav nosprostotas. Attiecīgā gadījumā var rasties vajadzība demontēt sprauslas;

13. attiecīgā gadījumā pārbauda pārslēgšanos uz avārijas elektroenerģijas padevi;

14. vizuāli pārbauda visus sprinklerus, īpašu uzmanību pievēršot zonām, kur tie ir pakļauti agresīvai atmosfērai (piemēram, pirtis, ūdensprocedūru telpas, virtuves) un fizisku bojājumu riskam (bagāžas apstrādes zonas, sporta zāles, spēļu telpas u. tml.), pārbaudi veicot tā, lai gada laikā tiktu pārbaudīti visi sprinkleri;

15. pārbauda, vai nav izmaiņu, kas varētu ietekmēt sistēmu, piemēram, ventilācijas vadu vai cauruļu radīti šķēršļi u. tml.;

16. pārbauda vismaz vienu sekciju atvērto galvu ūdens izsmidzināšanas sistēmā, laižot caur sprauslām ūdeni; sekciju izvēlas tā, lai piecu gadu laikā tiktu pārbaudītas visas sekcijas, un

17. veic vismaz divu automātisko sprinkleru vai automātisko ūdens izsmidzinātāju sprauslu darbības pārbaudi.

7.6. Ventilācijas sistēmas un ugunsdrošības aizbīdņi

1. Veic visu ugunsdrošības aizbīdņu tālvadības darbības pārbaudi,

2. pārliecinās, ka kambīzes tvaika nosūcēja vados un filtros nav uzkrājušies tauki, un

3. testē visu ugunsdrošības sistēmām pieslēgto ventilācijas vadības ierīču darbību.

7.7. Ugunsdrošās durvis

Pārbauda, vai visas ar tālvadības sistēmu vadītās durvis var atslēgt.

7.8. Elpošanas aparāti

1. Pārbauda elpošanas aparātu gaisa uzpildes sistēmu nodrošināto gaisa kvalitāti, ja šādas sistēmas uzstādītas,

2. pārliecinās, ka visas elpošanas aparātu sejas maskas un gaisa pieplūdes vārsti ir lietošanas kārtībā, un

3. pārbauda EEBD saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

7.9. Stacionārās sausa ķīmiska pulvera sistēmas

1. Vizuāli pārbauda visus elementus, kam iespējams piekļūt, lai pārliecinātos, ka tie ir atbilstošā stāvoklī,

2. pārliecinās, ka spiediena regulēšanas ierīces ir atbilstošā kārtībā un atbilst kalibrēšanas prasībām, un

3. sajauc sauso ķīmisko pulveri ar slāpekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

(Piezīme. Tā kā pulveris ir higroskopisks, slāpeklis, kas tiek izmantots sajaukšanā, nedrīkst būt mitrs.)

7.10. Stacionāras aerosolu ugunsdzēšanas sistēmas

Pārbauda, vai nav beidzies kondensēto vai disperģēto aerosolu ģeneratoru obligātās nomaiņas termiņš. Iespēju robežās pierāda pneimatisko vai elektrisko izpildmehānismu darbošanos.

7.11. Pārnēsājamie putu ugunsdzēšamie aparāti

1. Pārbauda, vai visiem putu ugunsdzēšamajiem aparātiem ir pareizi iestatīta pievadītā putu koncentrāta koncentrācija un vai ierīce ir atbilstošā kārtībā;

2. pārbauda visus pārnēsājamos traukus vai tvertnes, kurās ir putu koncentrāts, lai pārliecinātos, ka tās joprojām ir ražotāja aizplombētas un ka nav beidzies ieteicamais ekspluatācijas termiņš;

3. pārnēsājamos traukus vai tvertnes ar putu koncentrātu, izņemot proteīnu bāzes koncentrātus, kam ir mazāk par 10 gadiem un kas ir ražotāja aizplombētas, parasti var akceptēt, neveicot periodiskās putu kontroles pārbaudes, kas noteiktas MSC.1/Circ.1312;

4. proteīnu bāzes putu koncentrāta pārnēsājamos traukus un tvertnes rūpīgi pārbauda, un, ja tie ir vecāki par pieciem gadiem, putām veic periodiskās putu kontroles pārbaudes saskaņā ar to, kā noteikts MSC.1/Circ.1312, vai tās aizstāj ar jaunām, un

5. neaizplombētos pārnēsājamajos traukos un tvertnēs esošiem putu koncentrātiem, kā arī putu koncentrātiem pārnēsājamajos traukos un tvertnēs, par ko nav dokumentētu ražošanas datu, veic periodiskās putu kontroles pārbaudes saskaņā ar MSC.1/Circ.1312.

7.12. Pārvietojamie ugunsdzēšamie aparāti ar ratiņiem

1. Veic periodiskās pārbaudes saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

2. vizuāli pārbauda visus elementus, kam iespējams piekļūt, lai pārliecinātos, ka tie ir atbilstošā stāvoklī;

3. pārbauda visu balonu hidrostatiskās pārbaudes datumu, un

4. sausa pulvera ugunsdzēšamo aparātu gadījumā – apgriež ugunsdzēšamo aparātu, lai nodrošinātu pulvera sajaukšanos.

7.13. Kambīzes un taukvāres iekārtu ugunsdzēsības sistēmas

Pārbauda kambīzes un taukvāres aprīkojuma ugunsdzēsības sistēmas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

8. Testēšana un pārbaudes, ko veic reizi divos gados

Divu gadu pārbaudes veic, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz noteikto aprīkojumu tiek veiktas norādītās darbības.

8.1. Stacionāras gāzes ugunsdzēšanas sistēmas

1. Nosver visu augstspiediena ugunsdzēšanas vielas saturošos balonus un vadības balonus vai arī ar citu piemērotu metodi nosaka to pildījuma pakāpi, lai pārliecinātos, ka visu balonu pildījuma pakāpe ir augstāka par 95% no nominālās pildījuma pakāpes. Balonus, kuru pildījuma pakāpe ir zemāka par 95%, uzpilda atkārtoti, un

2. ar sausu saspiestu gaisu vai slāpekli veic izplūdes cauruļvadu sistēmu cauruļu caurpūti vai citādā veidā pārliecinās, ka caurules un sprauslas nav nosprostotas. Attiecīgā gadījumā var rasties vajadzība demontēt sprauslas.

8.2. Stacionārās sausa ķīmiska pulvera sistēmas

1. Ar sausu slāpekli veic izplūdes cauruļvadu sistēmu cauruļu caurpūti vai citādā veidā pārliecinās, ka caurules un sprauslas nav nosprostotas,

2. darbinot pārbauda lokālās un tālvadības ierīces un sekciju vārstus,

3. pārbauda propelenta gāzes balonu pildījumu (tostarp tālvadības stacijās),

4. pārbauda sausa ķīmiskā pulvera parauga mitruma saturu, un

5. veic pilna darba spiediena pārbaudi pulveri saturošajam traukam, drošības vārstam un izplūdes šļūtenēm.

9. Apkalpošana reizi piecos gados

Attiecībā uz norādīto aprīkojumu vismaz reizi piecos gados veic šādas pārbaudes.

9.1. Stacionāras gāzes ugunsdzēšanas sistēmas

Veic visu sadales vārstu iekšējo pārbaudi.

9.2. Putu ugunsdzēšanas sistēmas

1. Veic visu sadales vārstu iekšējo pārbaudi,

2. izskalo augstas kārtnības putu sistēmu ar saldūdeni, notecina un nosusina ar gaisa plūsmu,

3. pārbauda sprauslas, lai pārliecinātos, ka tajās nav nosēdumu, un

4. pārbauda visus putu dozatorus vai citas putu maisīšanas ierīces, lai pārliecinātos, ka iegūtā koncentrācija ir robežās no +30 līdz -10% no nominālās koncentrācijas, kas noteikta sistēmas apstiprinājumā.

9.3. Ūdens izsmidzināšanas un sprinkleru sistēmas

1. Izskalo visu ro-ro klāja smidzināšanas sistēmas caurules ar ūdeni, notecina un nosusina ar gaisa plūsmu,

2. veic visu sadales/sekciju vārstu iekšējo pārbaudi un

3. pārbauda visu akumulatoru stāvokli vai tos nomaina saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

9.4. Elpošanas aparāti

Veic visu autonomo elpošanas aparātu tērauda balonu hidrostatisko pārbaudi. Alumīnija un kompozītmateriālu cilindru pārbaudes veic atbilstoši Administrācijas prasībām.

9.5. Zemu novietotais evakuācijas apgaismojums

Pārbauda visu sistēmu spilgtumu saskaņā ar rezolūcijā A.752(18) aprakstīto kārtību.

9.6. Pārvietojamie ugunsdzēšamie aparāti ar ratiņiem

Veic vismaz viena attiecīgajā gadā ražota attiecīgā tipa uz kuģa esoša ugunsdzēšamā aparāta vizuālu pārbaudi.

10. Apkope reizi desmit gados

Noteiktajam aprīkojumam reizi 10 gados veic vismaz šādas pārbaudes.

10.1. Stacionāras gāzes ugunsdzēšanas sistēmas

1. Veic hidrostatisko pārbaudi un iekšējo apskati vismaz 10 procentiem no sistēmas ugunsdzēšanas vielas un vadības baloniem. Ja vismaz viens balons neiztur pārbaudi, pārbauda vismaz 50% uz kuģa esošo balonu. Ja pārbaudi neiztur vēl kāds no baloniem, pārbauda visus balonus;

2. elastīgās šļūtenes nomaina atbilstoši ražotāja ieteiktajiem maiņas intervāliem un ne retāk kā reizi 10 gados, un

3. ja to pieļauj Administrācija, halona baloniem hidrostatiskās pārbaudes vietā veic vizuālu pārbaudi un NDT (nesagraujošo pārbaudi).

10.2. Ūdens izsmidzināšanas un sprinkleru sistēmas

Veic gāzes un ūdens augstspiediena balonu hidrostatisko pārbaudi un iekšējo pārbaudi saskaņā ar attiecīgā kuģa karoga valsts Administrācijas pamatnostādnēm vai, ja to nav, saskaņā ar EN 1968:2002 + A1.

10.3. Stacionārās sausa ķīmiska pulvera sistēmas

Akreditētas tehniskās apkopes stacijas pārstāvis visiem pulvera traukiem veic hidrostatisko vai nesagraujošo pārbaudi.

10.4. Stacionāras aerosolu ugunsdzēšanas sistēmas

Kondensēto vai disperģēto aerosolu ģeneratorus nomaina saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

10.5. Pārvietojamie ugunsdzēšamie aparāti ar ratiņiem

Īpaši apmācītas personas saskaņā ar atzītiem standartiem vai ražotāja norādījumiem veic visu ugunsdzēšamo aparātu un propelentu kasetņu hidrostatisko pārbaudi.